NÁVOD
ČERPACÍ JÍMKA (pro obetonování)
PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU TLAKOVÉ KANALIZACE

Popis výrobku

Čerpací jímka pro TK je součástí systému stokových sítí, do které přitékají splaškové (domovní) odpadní vody. Jedná se o plastovou vodotěsnou nádobu, která zaručuje nepropustnost a vodotěsnost. Konstrukce nádrže je provedena v souladu se specifikací MOS/AČE/ČAO 101.

ZPŮSOB ULOŽENÍ

Čerpací jímky - samonosné se ukládají do předem připraveného stavebního prostoru, který je o 200 mm větší než průměr pláště jímky. Jímka se usazuje na připravené dno – betonová deska o síle 150mm.

Po usazení jímky na připravené dno a připojení ke gravitačnímu domovnímu přítoku a tlakovému kanalizačnímu řadu, obsypte plášť jímky betonem. Tloušťka betonového prstence je min. 100 mm. Jsou-li výztuhy (žebra) jímky opatřeny otvory, pak tyto osaďte pruty z žebírkové oceli.

Při obetonování pláště je nutné postupně napouštět jímku vodou, vždy 300mm nad úroveň betonu, z důvodu vyrovnání tlaků.

Následně zabetonujte strop v síle min. 100 mm. Při betonování stropu jej vzepřete dřevěným bedněním.

Po zatvrdnutí betonu z jímky odčerpat vodu, popř. odstranit vnitřní bednění.

Jakost betonu je dle ČSN P ENV 13670-1 frakce 16 –22 mm.

Při umístění jímky pod, nebo v blízkosti komunikace / parkovací plochy, je možné zajistit její pojezdovost pomocí roznášecí/přechodové železobetonové desky. Je třeba vždy  individuálně řešit sílu přebetonování stropu roznášecí/přechodovou deskou s ohledem na maximální možné zatížení dopravními prostředky, nebo stavební technikou.

Jímku nelze použít při výskytu spodní vody.

Manipulace

Čerpací jímky jsou přepravovány v celku. Nízká hmotnost výrobku umožňuje snadnou manipulaci při jeho ukládání. Manipulace je dána velikostí čerpací jímky.

Při použití zdvihací techniky je třeba postupovat v souladu s bezpečnostními předpisy.

Je výslovně zakázáno vstupovat do prostor nádrže – jímky !

OBSAH DODÁVKY

Součástí dodávky od výrobce je:  čerpací jímka pro TK, poklop (PP, litina, beton),  prohlášení o shodě, zkouška nepropustnosti, návod

SERVIS

Servis a náhradní díly zajišťuje výrobce. Při likvidaci jímky postupujte v souladu s platnými zákony pro likvidaci výrobků z polypropylenu.

Záruky

Na tento výrobek je vydáno prohlášení o shodě dle nař. vlády č. 163/2002Sb. na němž se podílela AO 211.

Výrobce neručí za vady vzniklé nesprávnou manipulací s výrobkem při nakládání, vykládání, dopravě 
a usazení do stavebního prostoru.

PLASTY FRANK s.r.o.

Hlavní 420, 252 07 Štěchovice

IČ: 48950823, DIČ: CZ48950823

provozovna:

U Jízdárny 1970, 250 01 Brandýs nad Labem

Provozní doba Po-Pá 7:00-15:00

www.plastyfrank.cz, frank@plastyfrank.cz, Tel: 603 188 281